ООО  '' МИМАКС ''

АВТОМАТИЧЕСКОЕ

ГАЗОГОРЕЛОЧНОЕ  УСТРОЙСТВО ТИПА  АГУ – Т – Э

С АВТОМАТИКОЙ “SIT”,

“MINISIT”, или GCP 84

ТУ  4858-002-44866226-2004

РУКОВОДСТВО

ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОЗНАКОМИТЬСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНО !

## Монтаж и настройку

## производить только работникам газовых служб

## с соответствующей отметкой в паспорте!

## Уважаемый  покупатель!

АГУ – Т – Э соответствует всем требованиям, обеспечивающим безопасность эксплуатации и охрану окружающей среды. Внимательно ознакомьтесь с  настоящим  руководством, так как нарушение правил монтажа и эксплуатации  может  вывести устройство из строя.

Требуйте обязательной отметки магазина даты приобретения устройства на гарантийном талоне.

При использовании бытовых котлов с АГУ-Т-Э  в тепловых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя рекомендуется установка дополнительного непрерывного источника электроэнергии для бесперебойной работы насоса.

Без разрешения ООО  '' МИМАКС '' запрещается  вносить  изменения в устройство и его  компоненты,  копировать и  размножать документацию, использовать  устройство и его

компоненты  в  целях, отличных  от  назначения.

1.   ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Автоматическое газогорелочное устройство (АГУ) регулируемой  теплопроизводительности с автоматикой безопасности термоэлектрического действия предназначено для сжигания природного газа в отопительных  котлах.

Устройство оснащено автоматикой марки “Sit”, “MINISit”, GCP 84.

Пример условного обозначения автоматического газогорелочное устройства мощностью 13 кВт с автоматикой марки “Sit”: АГУ-Т-Э 13И.

Монтаж, настройка, профилактическое обслуживание и ремонт АГУ разрешается  производить  только  работникам  газовых  служб.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Основные   технические   данные  и   характеристики   газогорелочных  устройств   типа   АГУ–Т–Э с автоматикой марки “Sit”, “MINISit”, GCP 84  приведены  ниже:

| 1. | Тепловая мощность (вариант изготовления), кВт | 9, 12.5, 13, 15, 20, 23, 28, 35 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Допустимое отклонение от номинальной тепловой мощности составляет | 5% |
| 3. | Размер штуцера подвода газа, ДУ (G): | 1/2" |
| 4. | Время отключения основной горелки при погасании запальника , сек. : не более: не менее: | 20 60 10 |
| 5. | Максимальный расход газа (м3/час) АГУ-Т-Э мощностью (кВт): |
| кВт | 9 | 12.5 | 13 | 15 | 20 | 23 | 28 | 35 |  |  |  |
| м3 час | 0,95 | 1,31 | 1,37 | 1,59 | 2,11 | 2,43 | 2,95 | 3,69 |  |  |  |
| 6. | Диапазон и точность настройки t° воды в котле, °С | (40-90)±5 |
| 7. | Номинальное рабочее давление газа в сети, Па | 1300 |
| 8. | Масса не более, кг АГУ-Т-Э от 9 кВт до 35 кВт: | 5 |

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

В  комплект  АГУ  входит:

1. Автоматика “Sit” типов: 630EUROSIT, GCP 84,  710MINISIT ……..  1 шт.

2. Щиток и комплект насадок в сборе

(комплект из 2,3 или 5 шт.)                  …………………………….......  1 компл.

3. Руководство  по  эксплуатации АГУ-Т-Э  ………………………….… 1 шт.

4. Инструкция на автоматику “SIT”	или GCP 84 ………………………  1 шт.

- ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации АГУ, во избежании несчастных  случаев и аварий,  потребителю  категорически  запрещается:

- пользоваться газогорелочным устройством  лицам, не ознакомленным  с  данным руководством;

- пользоваться газогорелочным устройством при наличии утечки газа,  неисправности автоматики, отсутствия  тяги  в дымоходе;

- проводить устранение неполадок в работе газогорелочного устройства, его ремонт  или вносить конструктивные изменения.

Об отсутствии тяги и неисправностях газогорелочного устройства необходимо немедленно сообщить в газовую службу.

При появлении запаха газа в помещении необходимо:

- закрыть газовый кран на газопроводе;

- не включать осветительные или другие электрические приборы, не разжигать огонь, не курить;

- проветрить помещение;

- вызвать аварийную службу газового хозяйства для устранения неполадок.

- УСТРОЙСТВО  ИЗДЕЛИЯ

АГУ  (рис.1)  состоит  из фронтального щитка с комплектом насадок (атмосферных горелок) ,  блока автоматики  безопасности “SIT”  3 (рис.1), и соединительных  деталей.

Во  фронтальном  щитке 10 ( рис.1) АГУ  имеется  смотровое   отверстие 13, открываемое  заслонкой ,  через  которое  осуществляется  наблюдение  за  процессом  горения.

Автоматика безопасности 3 предназначена для  отключения  подачи газа  к  основной 2  и  запальной 3  горелкам  в случаях: отсутствия  тяги   в дымоходе,  прекращения  подачи  газа и погасании  запальника.

Автоматическое  поддержание  заданной  температуры  воды в диапазоне  от 00С до +900С обеспечивается терморегулятором.  Автоматика  поддерживает  заданную  температуру  воды  в  котле  в  пределах  ±50С.

- ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу,

пуску и регулированию автоматики “SIT”

Перед началом эксплуатации АГУ необходимо:

- проверить  наличие  комплектующих  деталей  и узлов согласно  п. 3 настоящего руководства;

- закрепить фронтальный щиток АГУ при помощи болтовых соединений;

- осуществить подвод газа к входному штуцеру АГУ;

- закрепить термобаллон 6 автоматики  (рис.1) в соответствующем гнезде в котле.

- ПОРЯДОК  РАБОТЫ

Для автоматики SIT

- Перед  розжигом  АГУ  необходимо  провентилировать топку в течение 5 минут.

- Проверить наличие тяги в дымоходе. При отсутствии тяги, розжиг газогорелочного устройства запрещается.

- Разжечь запальную горелку (запальник), для чего повернуть рукоятку управления 4 (рис.1) против часовой стрелки в позицию                    розжига -   - (изначальное положение рукоятки 4 --      ). Нажать рукоятку 4 до упора и, не отпуская ее, нажать кнопку пьезорозжига 5. Не отпускайте рукоятку управления 4 в течение 5-10 секунд. После чего отпустите рукоятку 4 и проверьте наличие пламени на запальной горелке 3. Если пламени на запальнике нет, повторите п.3 сначала, увеличивая время нажатия на рукоятку 4.

- Для включения основной горелки поверните рукоятку 4 против часовой стрелки до позиции 1-7. Максимальная температура 90С теплоносителя соответствует цифре 7 на рукоятке управления.

- Для отключения основной газовой горелки поверните рукоятку управления 4 по часовой стрелке до позиции ( ). При этом запальник продолжает гореть. Для полного отключения подачи газа на запальник и основные горелки поверните рукоятку уравления 4 по часовой стрелке в положение «выключено» (          ).

- Регулировку температуры теплоносителя производит термостат посредством термочувствительного баллона 6. По достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке. Повторное воспламенение газа происходит от пламени запальной горелки.

- При внезапном отключении газа или задува пламени запальной и основной горелки, прекращается нагрев термочувствительного элемента запальной горелки (термопары), уменьшается вырабатываемая термопарой ЭДС вследствие чего срабатывает магнитный клапан автоматики, который отключает устройство - перекроет подачу газа на запальную и основную горелки.

Без повторного ручного пуска газогорелочного устройства, подача газа к запальной и основной горелкам невозможна.

- Автоматикой регулирования предусмотрено отключения устройства при отсутствии тяги в дымоходе. Датчик 1 реагирует на отсутствие тяги в дымоходе  и отключает магнитный клапан, который перекрывает подачу газа на запальную и основную горелки.

После выключении АГУ необходимо закрыть вентиль подачи газа к автоматике.

- ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,

НАСТРОЙКИ, РЕМОНТА И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ АГУ

Один раз в год необходимо производить плановый осмотр газогорелочного устройства.

Все регулировочные и наладочные работы должны быть выполнены мастерами-наладчиками на базе специфических характеристик автоматики, изложенных в инструкции по монтажу и регулированию автоматики “SIT” и «GCP 84» (входит в комплект).

В ходе осмотра производят следующую проверку.

Срабатывание автоматики безопасности при отключении газа и погасании запальной горелки, определяется от момента погасания основной горелки, и должно быть не более 60 с и не менее 5 с.

Срабатывание автоматики безопасности при отсутствии тяги в дымоходе, определяется с момента перекрытия дымохода до момента погасания основной горелки, и должно быть не более 60 с и не менее 10 с.

Внимание.

По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность соединений и эффективность автоматики.

При установке отопительного котла с АГУ на  опасном  производственном объекте по истечении 10 лет должно производиться техническое диагностирование АГУ, с целью продления срока безопасной эксплуатации.

Наблюдение  за  работой  устройства  возлагается  на  владельца, который    должен  следить  за  чистотой   и   исправностью   данного  устройства.

Помещение,  в  котором  эксплуатируется   котел  или   газогорелочное устройство,  должно  соответствовать  требованиям ''Правил  безопасности  в  газовом  хозяйстве''  и  ''Правил  пожарной  безопасности''.

Рисунок 1

АГУ-Т-Э с автоматикой “SIT”

| 1. | Датчик тяги | 7. | Точка проверки выходного давления |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Входной штуцер | 8. | Точка проверки входного давления |
| 3. | Блок автоматики “SIT” | 9. | Пъезорозжиг |
| 4. | Рукоятка управления | 10. | Фронтальный щиток |
| 5. | Кнопка пъезорозжига | 11. | Термопара |
| 6. | Термобаллон | 12. | Подвод газа к запальной горелке |
|  |  | 13. | Смотровое отверстие |

Рисунок 2

Щиток с автоматикой GCP-84

| 1. | датчик тяги | 3 | Автоматика GCP-84 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | термобаллон |  |  |

* Количество насадок может варьироваться от 2х до 5 в зависимости от

типа и мощности АГУ.

Описание работы автоматики GCP-84 прилагается.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Газогорелочное  устройство  типа   АГУ – Т – Э -                       кВт

Серийный  номер  АГУ №

Дата  изготовления

Газогорелочное устройство соответствует  ТУ  4858-002-44866226-2004  и признано  годным  к  эксплуатации.

МЕСТО  ПЕЧАТИ

Испытатель :

10.  ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

1.  АГУ  должно  храниться  в  закрытых  помещениях  с относительной     влажностью   воздуха  не  более  80%  и  температурой  воздуха  не  ниже -20°С  в упаковке  или без  неё.

2.  Хранение  АГУ  без  упаковки  должно  производиться  на стеллажах  в один ряд.

11.  ГАРАНТИЙНЫЕ   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Предприятие  гарантирует  работу  автоматического  газогорелочногоустройства  в  течении  2-х  лет  со дня  пуска  в  эксплуатацию, но  не более  2,5 лет со дня  отгрузки  с завода  при  соблюдении  условий  эксплуатации,  транспортировки,  хранения  и  монтажа  согласно  требованиям ТУ  и  настоящего  руководства.

- Претензии  не  принимаются,  если  неисправность   возникла   в   результате  невыполнения  требований,  указанных  в  пункте 1, предыдущего  параграфа.

- Гарантийный  ремонт  устройства  производится  службами  газового  хозяйства  или  другими  организациями,  выполняющими  их  функции   по  месту  жительства  потребителя.

- По результатам  ремонта  оформляется  талон  на  гарантийный  ремонт.

- Ресурс  устройства  до  капитального  ремонта  не менее  18000 часов.

- Срок  службы  АГУ – не  менее  10 лет.

- Замечания  и  предложения  направлять  по  адресу :

347927 Россия , Ростовская  область , г. Таганрог ,

Поляковское  шоссе, 20 ООО  '' МИМАКС '', Тел./факс: (8634) 380-280

12.  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ

###### И  МЕТОДЫ  ИХ  УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Утечка газа. | Ослабли резьбовые соединения, нару- шена герметичность | Проверить на герметичность. |
| 2. Не разжигается запальная горелка | 1. Не поступает газ на запальную горелку | Проверить проходимость канала подачи газа на запальную горелку, прочистить сопло запальной горелки. |
|  | 2. Сработал или не исправлен датчик тяги | С помощью тестера или мультиметра проверить проводимость подводящих проводов и контактов на выходах датчика тяги – при комнатной температуре контакты датчика тяги должны быть замкнуты. |
|  | 3. Недостаточное разряжение в дымоходе, дымоход забит. | Прочистить дымоход |

ПРИМЕЧАНИЕ : Перечисленные  работы  выполняются  специалистами  городской газовой службы.

| Корешок талона На гарантийный ремонт газогорелочного устройства типа АГУ-Т-Э Изъят <_____> ______________________ Гл. механик цеха ______________________________________________________ (фамилия, личная подпись) ЛИНИЯ ОТРЕЗА | ООО ''МИМАКС'' 347927 Ростовская обл., г. Таганрог , Поляковское шоссе 20 ТАЛОН на гарантийный ремонт газогорелочного устройства типа АГУ-Т-Э -………кВт изготовленного (дата изготовления, заводской номер) Продан магазином № ____________________ __________________________________________ (наименование торга) <________>________________________________ Штамп магазина________________________ (личная подпись) Владелец и его адрес:___________________ ___________________________________________ ___________________________________________ (личная подпись) Выполнены работы по устранению неисправностей: __________________________________________ __________________________________________ __________слесарь_________владелец__________ (дата) (подпись) (подпись) УТВЕРЖДАЮ: Зав. цеха ______________________________ ___________________________________________ (наименование ремонтного или бытового предприятия) Штамп цеха <______>__________________ |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ  ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

ГАЗОГОРЕЛОЧНОГО  УСТРОЙСТВА

ТИПА  АГУ-Т-Э

| Дата | Результат освидетельствования | Должность, фамилия и подпись представителя |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

3

1

2